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Ⅰ. 견적기본사항
 1.공사건명 : (            )현장 고속자동문(POS-DOOR) 설치 공사
 2.공사개요

   각 공장의 대형 출입문이 차량 및 물품, 사람들의 진, 출입 시 출입문 개폐가 번거롭고 차량에 의한 파손 등으로 인하여 상시 OPEN 상태로 관리됨에 따라 품질관리를 위한 정한 작업환경 유지와 보안관리가 어려워 출입문을 대용하는 고속자동문을 설치하여 문제점을 개선하는 작업임.

 3.공사내역(고속자동문의 구성) 

   3.1. ROLL UP DOOR

[image: image1]
① Roller Assembly          ② Curtain Assembly
③ Rail & Frame             ④ Controller
⑤ Limit Sensor             ⑥ IS Sensor(Loop,적외선,Button등) 

3.2. PILE UP DOOR
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① 구동부 Assembly               ② Curtain Assembly
③ Rail & Frame                  ④ Controller
⑤ Limit Sensor                  ⑥ IS Sensor (Loop,적외선,Button등) 
⑦ Bottom Touch Sensor           ⑧ Curtain Inner Bar          

3.3. 방범 및 통풍 겸용 PILE UP DOOR
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◈ NO.2,4,14,15번문은 하절기 통풍 가능하도록  탈부착형 Curtain 설계방범용 보강재 간격 250mm로 설계

4.전제조건

 4.1 설치위치 : 공장 대형 출입문 및 기타

 4.2 공급내역 

	구   분
	수   량

	ROLL UP DOOR
	4Sets

	FILE UP DOOR
	10Sets

	소    계
	14Sets


	NO
	공 장 명
	설  치  개  소
	TYPE
	SIZE
	단
위 
	수
 량 
	공급사
	POSCO

	
	
	
	
	
	
	
	BD
	DD
	SUP
	BD
	DD
	SUP

	1
	1제강공장
	HMPS #1 STATION
	PUD
	7000W×5600H
	Set
	1
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	2
	
	HMPS #2 STATION
	PUD
	6500W×5000H
	Set
	1
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	3
	원료실험실
	시료조제실 출입문
	RUD
	3570W×2600H
	Set
	1
	0
	0
	0
	　
	　
	　


   TYPE
      FUD : PILE UP DOOR

      RUD : ROLL UP DOOR

5.견적범위 

 5.1 견적범위 내 

  5.1.1 본 사양에 의거 하기 공급품에 대한 설계, 제작, 조립, 시험, 검사, 도장, 포장,

        운반 및 설치, 납품, 시운전 등이 포함되어 있음

  5.1.2 공급품에 대한 성능보장 및 현장조사

5.1.3 관련서류 및 도면의 제출(기술자료, 설치일정표 포함)

  5.1.4 폐기물 철거처리 및 작업 Scrap 반납 포함(분리수거) –발생시

  5.1.5 시운전시 기술지도 및 운전요원에 대한 교육

5.2 견적범위 외 

 5.2.1 시운전에 필요한 전력 및 Utility 공급(POSCO 조업부서)

 5.2.2 시운전의 주관(POSCO 시공부서, 조업부서)
6. 납기(설치포함) 및 성능 보장 

 6.1 납기 : ’08.12.25.까지

 6.2 성능보장

  6.2.1 고속자동문 차량 충돌시 CURTAIN의 자동복구기능(Roll up door)

  6.2.2 ROLL UP DOOR 사용가능 풍속은 최대 28m/sec 이상일 것.
        PILE UP DOOR 사용가능 풍속은 최대 35m/sec 이상일 것

  6.2.3 ROLL UPDOOR CURTAIN의 재질은 1.8mm 이상 난연재 PVC로 한다.

          PILE UP DOOR CURTAIN의 재질은 0.9mm 이상 난연재 PVC로 한다
6.2.4 PILE UP DOOR의 CURTAIN이 강풍시 정상으로 접혀야 한다
6.2.5 PILE UP DOOR의 Inner Bar의 중앙부 처짐량 4mm이내여야 한다
Ⅱ. 상세사양

 1. 견적사양

1.1 ROLL UP DOOR
  1.1.1 개폐속도 
      - 폭 4m 이하 : 2.5m/sec
      - 폭 4m~8m   : 1.5m/sec
      - 폭 8m 이상 : 1.2m/sec
  1.1.2 Door Size : 공급구분표에 명기되어 있음

  1.1.3 Door Main Curtain
      - 재질 : 2ply 강화천 + 난연재 PVC(Poly Vinyl Chloride) 코팅처리
      - 두께 : 1.8mm
      - 색상 : 청색

  1.1.4 Door Side Curtain
      - 재질 : 4층구조의 Polyeser 강화 직조천 + 난연재 PVC Coating
      - 두께 : 3.4mm이상 (진직,굴곡에 대한 피로한도 15만회 이상)
      - 인장강도 : 800kg/cm²이상
  1.1.5 Door Tooth & Pin
      - 재질 : Nylon 66 + Pin 일체 사출형
      - 구조 : 금속 Pin Rachet 체결방식
      - 형태 : 2Piece Type (교체의 편리성)
1.1.6 하부 Curtain
      - 재질 : 1PLY Polyeser 강화 직조천 + 난연재 PVC Coating

      - 두께 : 1.6mm이상 (내부에 Soft Spongy 삽입) 

      - 색상 : 검정색, 노랑색
  1.1.7 Door Frame & Rail
      - Size : 100(D)x3t(높이 및 폭은  Door Size에 비례)

      - 재질 : SS41(도장포함) & AL(6063) + 극초고분자 PE
  1.1.8 Door Controller
      - Input : AC 220V, 3P, 60Hz
      - Rated Output : Ac 220V, 3P
      - 제어방식 : VECTOR PWM Control
                   Motor 제어 전용 CPU를 탑재한 MICOM회로

      - 정지시 Soft Stop 기능
      - 비밀번호 설정으로 설정값 임의 조정 방지

      - PCB보호 : 입,출력단에 안전 Fuse설치하여 회로 보호

      - RS232통신 Port채택으로 원격제어 및 연동운전 가능
      - Open Size 임의 조정 기능 (평소 Full Open, 사람 진출입시 1/2열림)

  1.1.9 구동부 : Geared Motor Drive & Weight Balance

      - Motor 용량 : 1.5~3.7KW Geared Motor
      - 사용 전원  : 220V/3P
      - Pulley 강제 구동 방식

  1.1.10 구동Roller(본체부) 
      - Roller Drum : Φ125mm AL 구조 Pipe
      - Cover : AL 압출품 (T6063)
1.1.11 차량출입 감지 : 적외선센서, Loop센서 등

  1.1.12 차량 충돌시 자동 복구기능 보유(현장조건 고려)

  1.1.13 정전시 수동 조작 가능
1.2 FILE UP DOOR (Door Size : 공급구분표에 명기되어 있음)
  1.2.1 개폐속도 
      - 폭 6m~8m   : 1.2m/sec
      - 폭 8m 이상 : 1.0m/sec
  1.2.2 Door Main Curtain
- 구조 : 전후면 각1면씩 2겹층 구조

      - 재질 : 난연재 PVC(Poly Vinyl Chloride)코팅
      - 두께 : 0.9mm
      - 색상 : 선택(청색)

  1.2.3 Door Frame & Rail

      - Size : 100(D)x3t + 100 x 60 (높이 및 폭은  Door Size에 비례)

      - 재질 : SS41(도장포함) + AL(3T, 6063 구조형강)
1.2.4 Door Controller
      - Input : AC 220V, 3P, 60Hz
      - Rated Output : Ac 220V, 3P
      - 제어방식 : VECTOR PWM Control
Motor 제어 전용 CPU를 탑재한 MICOM회로

      - 역전류 과부하 방지 : 제동 저항 설치

      - 정지시 Soft Stop 기능
      - 비밀번호 설정으로 설정값 임의 조정 방지

      - PCB보호 : 입,출력단에 안전 Fuse설치하여 회로 보호

      - RS232통신 Port채택으로 원격제어 및 연동운전 가능

      - Open Size 임의 조정 기능 (평소 Full Open, 사람 진출입시 1/2열림)
1.2.5 위치제어 : Proximity 센서 (4분할)

1.2.6 차량출입 감지 : 적외선센서, Loop센서 등

1.2.7 구동부 : Geared Motor Drive + DC90V Brake 전자제어
      - Motor 용량 : 1.5~3.7KW Geared Motor
      - 사용 전원  : 220V/3P
  1.2.8 안전 기능 강화

    - 하부에 Touch Sensor (Air Press Type) 부착

    - Photo Sensor (10m용) 4개소 설치

      - Spare Lift Belt설치로 일부분 문제시 응급조치 가능 

1.2.9 정전시 수동 조작 가능
1.2.10 구동방식 : Belt Hoist Up Type

    - Belt이동구간에 특수 플라스틱의 구조를 삽입하여 Belt손상을 막을 것

1.2.11 Curtain 승강바

      - 규격 : 70 * 60

      - 재질 : ALUMINUM T-6063

      - 구조 : Curtain고정용 Bar 탈부착형

 1.2.12 방범창 (전기강판보안문)
      - 재질, 규격 : SUS 14mm
      - 구조 : 힌지형
1.2 고속자동문 설치작업

    1.2.1 Door 본체 설치작업
        - Levelling 작업
        - Side Frame 설치작업

        - 간섭사항 철거작업 및 이동 설치작업(토건공사 포함)

    1.2.2 전원 인출 및 센서 설치작업

        - Cable 포설 및 배선작업

        - 센서 설치작업(차량감지 및 안전센서)

        - 제어반류 설치작업

    1.2.3 조정작업

        - 동작 Test 및 조정 작업(차량감지센서 감도조정)

2. 설치사양
 2.1 일반시방서

     당사 표준시방서(전기, 기계, 토건분야)에 준함

 2.2 특기시방서

2.2.1 기술시방서

 2.2.1.1 본 작업에 사용되는 재료는 KS 규격품을 사용해야 하며, 규격이 명시되지 않은

         재료인 경우 시중 최상급품을 사용한다.

 2.2.1.2 AUTO-DOOR 설치에 적합하도록 토건공사를 병행하여 시행한다.

 2.2.1.3 본 공사에 대하여 언급되지 않은 불명확한 사항이 있을 경우, 현장여건을 

         파악하여 수행부서 및 조업, 정비부서와의 협의하에 시공토록 한다.

  2.2.2 안전 특기시방

   2.2.2.1 안전관리

         - 시공자는 근로자의 산업재해 예방과 건강관리를 위하여 산업 안전 보건법 및

           당사 안전관리 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

   2.2.2.2 안전조치

       - 시공자는 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등 기상예보에 충분히 주의를 기울여야

         하며, 유사시 피해를 최소한도로 하기위한 조치를 취하여야 한다.

       - 작업장내에서는 반드시 안전모와 안전화를 착용하여야 한다.

       - 공사 시공중에는 인접한 구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 필요에

         따라 보호시설을 설치하여야 한다.

       - 공사 시공중에는 일반인 통행 및 수리시설에 지장이 없도록 적절한 조치를  

강구 하여야 한다.

   2.2.2.3 안전교육

         - 시공자는 근로자에게 정기안전교육을 실시해야 하고, 신규채용자 발생시

           또는 작업내용 변경시에는 특별교육을 실시하여야 한다.

   2.2.2.4 안전시공

         - 시공자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자

           에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비운전

           및 현장정돈에 특별히 주의하여야 한다.

2.2.3 공사방법

 2.2.3.1 Cable 포설

       - 전원은,DOOR본체 설비와 가장 가까운 곳(REPAIR BOX 1차측)에서 인출한다.

- Cable 포설 경로는 도면에 표시된 내용에 의해 결정되나 부득이 변경해야

  할 개소는 시공담당자 및 조업부서와 협의하여 결정한다.

   2.2.3.2 전선관 배관

         - 전선관 경로가 도면에 제시되어 있지 않는 경우 시공담당장와 협의후 시행한다.

         - 전선관 절단은 쇠톱 또는 Cutter를 사용하여 절단한 후 그 부분은 반드시 줄

 또는 Rimer 등으로 내측면을 고르게 하여 Cable 외피의 손상을 막는다.

   2.2.3.3 강재류 제작, 설치 및 도장

         - 제작전 조립되는 상대부분의 구조, 치수 및 취합상태를 엄밀히 확인한다.

         - 현장 취부를 필요로 하는 제작물에 대해서는 작업여건을 충분히 고려하기

           위하여 현장조사를 필히 하여야 한다.

         - 모든 강재류의 가공은 돌출부분이 없도록 가공한다.

         - 철구조물 등 조립후에 도장이 곤란한 부분은 조립전에 도장하고 조립후

           보수도장을 하여야 한다.

   2.2.3.4 토건공사

         - 고속자동문 설치목적(고속개폐, 분진유입방지 등)에 맞는 토건공사를 실시하여

           쾌적한 조업환경이 되도록 한다.

         - 고속자동문 Fame 및 Cover 설치를 위한 철판 용접시 불꽃비산방지망과,작업자를

           위한 안전발판, 비계 등을 설치후 작업한다. 

         - 철물용접을 위한 용접기 전원 사용시 조업부서와 협의후 사용한다.

   2.2.3.5 시험 및 검사

         - 설치공사 완료후 현장검사(차량충돌 및 고속개폐)를 공급자 및 시공자,

 POSCO(조업부서 및 필요시 정비부서) 입회하에 실시한다.

2.2.4 본 시방서에 명기되지 않은 사항과 해석상에 상호 이견이 있는 경우는 POSCO 

설계기준, POSCO 시공기준을 기준으로하여 상호 협의하에 시공토록 한다.

Ⅲ. 제출서류

	자 료 명
	제출

시기
	내             용
	제출

부수
	제출

부서

	1.견적사양
	계약전
	가.견적사양서 및 견적가

나.공급설비에 대한 기술, 참고자료 및 Catalogue등
	각 1식
	발주부서

	2.승인

  자료
	계약후
1개월
이내

	가. 승인사양서 및 관련도면

- 전체 조립도

- 설치도 및 기기사양

- Operating Flow Diagram

나. 제작 및 설치 공정표(Pert식 작성)
	각 1식
	발주부서

	3.준공

  자료
	납품시
	가. 최종도면 (공사 준공후 1개월 이내)
   - 도면 NO 부여용 사본 (최종도면 납품전)
   - CAD Data

나. 취급설명서 및 카타로그

다. 성능시험 확인서(성능시험 Check Sheet)
	각 1식


	발주부서


1. 제출자료

2. 도면 제출기준

 2.1 최종도면은 공사시 수정, 보완조치 완료된 도면으로서 설비준공 즉시 도면 및 도면

 List를 제출하여 발주처 NO.를 부여받아야 한다.
   2.2 도면의 Title  Box 및 Aperture Card는 세원정밀 기준에 의거하여 작성한다.

Ⅳ. 시험 및 검사

1. 반입검사

 1.1 물품 반입시 시공부서 담당자의 입회하에 수량 확인을 한다

2. 성능검사

 2.1 고속자동문을 우리회사 지정장소에 설치완료 후 시공부서담당자, 조업부서담당자의

 입회하에 기기별 단독 또는 종합시험을 시행하여 운전조건에 만족하고 제작사양서

 상의 성능 발휘에 이상이 없음을 성능시험 Check Sheet로 확인하는 일자를 성능시험

     완료일로 한다.

   2.2 시험기간중 설계오류, 제작오류 등과 같이 도급자의 잘못으로 인하여 일정기간내에

 성능시험이 완료되지 않았을 때에는 이에 상응하는 계약서상의 제재를 받는다.

   2.3 고장 또는 성능장애 사항 중 설계, 제작 등 도급자의 잘못으로 인하여 발생된

       사항은 도급자가 무상으로 즉시 수리 또는 교환하여야 한다.

   2.4 도급자는 성능시험 항목 및 성능 시험에 필요한 요구사항 및 기간을 성능검사 

       7일전에 제출한다. 마침.
작성일자:2008.11.
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